ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ  OGÓLNA

  - Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego

  - Cel  opracowania  specyfikacji

  - Przedmiot  specyfikacji  i  zakres  robót

  - Informacje  o  terenie  budowy

  - Organizacja  robót – przekazanie  placu  budowy

  - Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich

  - Wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska

  - Nazwy  i  kody  robót

- MATERIAŁY

  - Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów

  - Wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów  przechowywania  i  transportu

- SPRZĘT

  - Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  do  wykonywania  robót

  - Sprzęt  użyty  do  wykonywania  robót

- TRANSPORT

  - Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu

  - Środki  transportowe

- WYKONANIE  ROBÓT

  - Ogólne  zasady  wykonania  robót

  - Zakres  wykonywania  robót

    - Roboty  ziemne

    - Roboty  montażowe

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

  - Ogólne  zasady  kontroli

  - Kontrola  jakości  materiałów

  - Kontrola  jakości  robót

  - Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  robotami

- OBMIAR  ROBÓT

- ODBIÓR  ROBÓT

  - Odbiór  robót  polegających  zakryciu  lub  zanikowy

  - Odbiór  częściowy

  - Odbiór  końcowy

  - Odbiór  ostateczny

- ROZLICZENIE  ROBÓT

- DOKUMENTY  ODNIESIENIA

  - Projekt  budowlany

  - Normy  i  akta  prawne

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I   ODBIORU  ROBOT   BUDOWLANYCH

- CZĘŚĆ  OGÓLNA

Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  opracowana  została  w  oparciu  o   Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2.09.2004 Dz.U. Nr 202  rozdział 3

  - Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego

Zamówienie  obejmuje  realizację  obiektu  pn. ” Sieć  wodociągowa  z  przyłączami  Brzeziny”  gm. Skomlin    pow. Wieluń

Zamawiającym  jest:          Gmina   Skomlin

ul. Trojanowskiego 1

98-346 Skomlin

1.2.  Cel  opracowania  specyfikacji

Celem  opracowania  niniejszej  specyfikacji  jest  stworzenie  dokumentu  przetargowego            i  kontraktowego  wykorzystanego  przy  zleceniu  i  realizacji  robót  związanych                       z  w/w.  tematem.

1.3.  Przedmiot  specyfikacji  i  zakres  robót

Przedmiotem  niniejszego   opracowania  jest  ustalenie  trasy  sieci  wodociągowej  z  przyłączami.

Opracowanie  swym  zakresem  obejmuje  wykonanie  sieci  wodociągowej   z  przyłączami  wodociągowymi  z  włączeniem  do  istniejącej  sieci  wodociągowej  przebiegającej  w  poboczu  drogi  gminnej.

Projektowany  zakres  robót  sieci  wodociągowej:

| Element: | mb/szt |
| --- | --- |
| PVC (90 mm (PN10) | 1125,0 mb |
| PE Ø 40mm | 182,0m/6szt |
| studnie wodomierzowe z PVC ( 400 mm typu „KAJMA” mrozoodporne produkcji JAFAR S.A. 38-200 Jasło lub równorzędne innego producenta | 6 kpl |
| Zasuwy sieciowe Ø 80mm | 2 szt |
| Hydranty nadziemne z zasuwą Ø 80mm | 3 kpl |
| Nawiertki Ø 90/40mm | 6 szt |
| Rura ochronna 200mm (5+10) | 15,0m |

Ponadto  w  zakres  robót  wchodzi:

a.  wytyczenie   tras  sieci  wodociągowej

b.  wykopy  liniowe

c.  wykonanie  podłoża  pod  rurociągi

d.  ułożenie  rur PE

f.  montaż  uzbrojenia  wodociągowego

h.  wykonanie  próby  szczelności  przewodów

i.   wykonanie  obsypki  rurociągów  i  zasypanie  wykopów  z  zagęszczeniem

warstwami.

Lokalizacja  zakresu  projektowej  sieci  wodociągowej  naniesiona  została  na  mapę  sytuacyjno-wysokościowe  w  skali 1:500

  - Informacje  o  terenie  budowy

Trasa  projektowanej  sieci  wodociągowej  obejmuje:

Projektowana  sieć  wodociągowa ( 90  podłączona  zostanie do  istniejącej  sieci  wodociągowego  PVC( 90  usytuowanej  w  pasie drogi  gminnej.  Podłączenie  nastąpi   poprzez  montaż  trójnika  żeliwnego kołnierzowego ( 80/80  i zasuwy  sieciowej  ZØ80.

Trasa  rurociągu  zlokalizowana  jest  częściowo  po  gruntach  prywatnych  oraz  w  poboczu  dróg  gminnych  działka nr  885; 241.   Na  projektowanej  sieci  wodociągowej  zostaną  zamontowane  3  hydranty  n/z  p.pożarowe  ( 80 z  zaworem  odcinającym                 ( 80mm.

Przyłącze  wodociągowe  zaprojektowano  zgodnie   z  ustaleniami  dokonanymi  z  właścicielem   posesji  i  zakończone  zostaną  w   studzience  wodomierzowej  usytuowanej   na  terenie  posesji i  dalej  do  budynku  mieszkalnego.

Na  terenie  objętym realizacją  projektu  znajduje  się :

-  uzbrojenie  energetyczne – nadziemne

-  drogi  gminne

  - Organizacja  robót – przekazanie  placu  budowy.

Zamawiający (inwestor)  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  wykonawcy  teren  budowy  (  w tym  teren  pod  zagospodarowanie).

Organizacja  robót  musi  zabezpieczyć:

- terminowe  wykonanie  robót / proponuje  się  zakończenie  robót  w  terminie  najpóżniej  do 31.X.  umożliwiając  zakończenie  prac  nawierzchniowych  i  wykończeniowych/

Sposób  prowadzenia  robót  przewidywać  musi  niezakłócony  ruch  drogowy  oraz    dojazd  do  poszczególnych  posesji.

# Kolejność  realizacji:

Kolejność  wykonawstwa  przedstawić  się  winna  następująco:

-    etapowe  wytyczenie  geodezyjne   projektowanej  trasy  sieci.  (etapy  realizacji

dostosować  do  lokalnych  warunków  zachowania  ruchu  publicznego, dojazdów

i  przejazdów)

- wykonawstwo  przyłączy.

- dalszym  etapem  (końcowym)  winna  być  próba  szczelności  rurociągu.

Uwaga:   równolegle  z  realizacją  robót  przeprowadzana  winna  być  inwentaryzacja  powykonawcza  -  geodezyjna.

Do  obowiązków  wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  inwestorowi  harmonogramu  prac  obejmujących  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  realizację  obiektu, możliwości  kadrowe, organizacyjne  i  sprzętowe  oraz  terminy  realizacji  założonych  etapów  robót  (zakresów).

  - Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  prawa  oraz  powinien  zapewnić  ochronę  własności  publicznej  i  prywatnej.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  szkody  w  instalacjach  (sieciach)  i  urządzeniach  naziemnych  i  podziemnych  pokazanych  na  planie  sytuacyjno – wysokościowym   lub  wskazanych  przez  właściciela  posesji -  spowodowanych  prowadzonymi  pracami.

  - Wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska

Wykonawca  podejmować  musi  wszystkie  niezbędne  działania, aby  stosować  się             do  przepisów  i  normatywów  z  zakresie  ochrony  środowiska  na  placu  zagospodarowania  i  budowy.

Dotyczy  to  unikania  szkodliwego  działania  w  szczególności  w  zakresie  zanieczyszczenia  powietrza (praca  silników  spalinowych), nadmiernego  hałasu, ochrony  wód  gruntowych  i  wód  płynących  w  rowach  melioracyjnych  oraz  innych  szkodliwych  dla  środowiska  i  otoczenia  czynników  powodowanych  działalnością  przy  realizacji  obiektu  i  na  placu  zagospodarowania.

  - Nazwy  i  kody  robót

Zgodnie  z  rozporządzeniem  komisji  (WE)  Nr 2151/2003  z  16.12.2003  zmieniające  rozporządzenie  WEO  Nr 2195/2102  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  wspólnego  słownika  zamówień  (CPV) – wspólny  słownik  zamówień  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.

Słownik  główny  obejmuje  nazwy  dostaw  robót  budowlanych  lub  usług, którym  przypisane  zostały   określone 9 – cyfrowe  kody.

45 100 000-8  -  przygotowanie  terenu  pod  budowę

45 111 200-0  -  roboty  w  zakresie   przygotowania  terenu  pod  budowę  i  roboty

ziemne

45 231 300-8  -  roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i  rurociągów

do  odprowadzania  ścieków

45 232 440-8  -  roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów  do  odprowadzania

ścieków

45 233 142-6  -  roboty  w  zakresie  naprawy  dróg

2.  MATERIAŁY

  - Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów.

Do  realizacji  inwestycji  mogą  być  użyte  tylko  materiały  budowlane  o  właściwościach  użytkowych  posiadające  niezbędne  atesty  i  certyfikaty  umożliwiające  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym, spełnienie  wymagań  podstawowych  określonych  w  art. 5 ust. 1  Ustawy  Prawo  Budowlane.

Niezbędne  atesty  i  certyfikaty  świadczyć  muszą  o  dopuszczeniu  materiałów  i  urządzeń  do  przeznaczenia  i  stosowania  zgodnie  z  projektowanym  przeznaczeniem.

W/w  dokumenty  winny  być  dostępne  w  czasie  budowy  inwestorowi  i  w  dniu  odbioru  końcowego  przekazane  protokołem.

Sieć wodociągową  zaprojektowana  została  z  rur:

- PVC ( 90  PN-10  (SDR 26) łączonych  na  uszczelki  gumowe.

Przyłącza  wodociągowe  zlokalizowane  zostały  zgodnie  z  ustaleniami  dokonanymi               z  właścicielami  posesji  i  wykonane  zostaną  z  rur  polietylenowych    PE ( 40 mm              do  projektowanej  studni  wodomierzowej w  której  zostanie  zamontowany  węzeł  wodomierzowy  i  dalej  od  studni  wodomierzowej  do  budynku  mieszkalnego  gdzie  zamontowany  zostanie  zawór  czerpalny.

Na  terenie  posesji  zaprojektowano  studzienki  wodomierzowe  około 3,0 m od granicy.

Zaprojektowano  studnię  wodomierzową  z  PVC ( 400 mm  typu „KAJMA”  mrozoodporna produkcji   JAFAR S.A. 38-200 Jasło  lub  równorzędną  innego  producenta  albo  z  kręgów  betonowych  ( 1000/500  , w  której  zamontowany  zostanie   węzeł  wodomierzowy.

Odgałęzienia  dla  poszczególnych  odbiorców  indywidualnych (gospodarstw)  zaprojektowano  za  pomocą  nawiertek  wodociągowych  NW ( 90/40  wraz  z  obudową  i  skrzynką.

Miejsce  poprzecznego  przejścia  sieci  wodociągowej  pod  drogą gminną działka  nr 885 projektuje  się  metodą  przekopu  w  rurze  osłonowej (200 o  długości  5,0m.

Miejsce  poprzecznego  przejścia  sieci  wodociągowej  pod  rowem  melioracyjnym o  nazwie R-U km 15+20 projektuje  się  metodą  przecisku  sterowanego  w  rurze  osłonowej (200  o  długości  10,0m.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  żródło  zaopatrzenia  oraz  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych.

  - Wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  przechowywania                                 i  transportem

Część  dotyczącą  właściwości  materiałów -  opisano w  pkt. 2.1.  Natomiast  warunki   przechowywania  (składowania) i  transportu  winny  zabezpieczać  nie  pogorszenie  jakości  materiałów.  W  związku  z  tym   teren  składowania  winien  być  wyrównany, możliwie  płaski, wolny  od  ostrych  kamieni.

Jako  zasadę  należy  przyjąć, że  rury  z  tworzyw  sztucznych  winny  być  składowane  tak  długo  jak  to  jest  możliwe  w  oryginalnym  opakowaniu  (wiązkami)  w  sposób  uporządkowany.  Wiązki  należy  składać  po  trzy - jedna  na  drugiej  lecz  nie  wyżej       jak  2,0 m  wysokości,  w  taki  sposób  aby  ramka  wiązki  wyższej  spoczywała  na  ramce  wiązki  niższej.

Kielichy  rur  powinny  być  nasunięte  tak, aby  końce  rur  w  wyższej  warstwie  nie  spoczywały  na  kielichach  niższej / warstwy  układać  należy  naprzemiennie/

Gdy  wiadomo  że  rury  nie  zostaną  wbudowane  w  okresie  12 miesięcy  należy                  je  zabezpieczyć  przed  nadmiernym  wpływem  promieniowania  słonecznego (zadaszenie). Ewentualne  zmiany  intensywności  barwy  nie  oznaczają    zmiany  właściwości  wytrzymałościowych  lub  odpornościowych.

Rur  PVC i PE  nie  wolno  nakrywać -   uniemożliwiając  przewietrzenie.

Należy  ściśle  przestrzegać  wytyczne  producenta  w  zakresie  przechowywania                   i  montażu  rur.  Do rozładunku  i  montażu  wyrobów  wielkogabarytowych  i  betonowych  (kręgów  betonowe  i  elementy  przepompowni) użyć  należy  bezwzględnie  sprzętu  mechanicznego.

Składowanie  i  zabezpieczenie  materiałów   (w  tym  przed  kradzieżą  i  zniszczeniem)  odbywa  się  w  całości  na  ryzyko  wykonawcy.

3.  SPRZĘT.

  - Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  do  wykonywania  robót

Sprzęt  wykorzystywany  do  wykonania  obiektu  musi  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  obowiązujących  w  Polsce  przepisom  o  ruchu  drogowym, dozorze  technicznym,  jak  również  spełniać  wymagania  techniczne  wykonania  i  montażu  elementów.

Sprzęt  winien  być  w  stanie  dobrym  przy  pełnej  gotowości  do  pracy.

Wykonawca  dostarczy  zamawiającemu (na  ewentualne  żądanie)  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania.

Użyty  sprzęt  winien  być  zgodny  ze  złożoną  ofertą, a  pod  względem  typu  winien  odpowiadać  wskazaniom  zawartym  w  dokumentacji  projektowej  (przedmiarze                       i  kosztorysie  ślepym).

3.2.  Sprzęt  użyty  do  wykonania  robót.

W  zależności  od  potrzeb  wykonawca  zapewni  między  innymi  n/w  sprzęt  podstawowy  do  wykonania  robót:

- koparkę  podsiębierną o  pojemności  łyżki  0,15 – 0,25 m3  (lub  koparko-spycharka)

- spycharkę  gąsiennicową

- spalinowa  zagęszczarka  wibracyjna  płytowa

- żurawia  samochodowego  do  4,0T

- samochodu  skrzyniowy  samowyładowczy  do  4,0 T

- ciągnik  kołowy  (75 km)

- samochód  dostawczy

- spawarka  elektryczna

- urządzenie  do  przewiertów  poziomych

- agregat  prądotwórczy

- klucze  dynamometryczne

- zestaw  systemowy  do  zabezpieczenia  wykopów  pionowych  (szalunki)

- liny  stalowe

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu  poziomego i  pionowego, które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  stan  i  jakość  transportowanych  materiałów.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego,  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie               i  innych  parametrów  technicznych.

4.2.  Środki  transportowe

Projektowane  środki  transportowe  przewidziano  w  pkt.3.2.

5.  WYKONANIE   ROBÓT

5.1.  Ogólne  zasady  wykonania  robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową, dokumentacją  projektową, wymaganiami  zawartymi  w  niniejszej  specyfikacji  oraz  bieżącymi  ustaleniami  realizacyjnymi  z  nadzorem  inwestorskim.

Przed  rozpoczęciem  robót  inwestor  przekaże  wykonawcy:

- projekt  budowlany  z  pozwoleniem  na  budowę

- dziennik  budowy

- plac  budowy

- miejsce  pod  zaplecze  (zagospodarowanie)

Wykonawca  w  miejscu  widocznym  na  wysokości  min 2,0 m  powinien  umieścić  tablicę  informacyjną  określającą:

- rodzaj  budowy;  jej  adres  i  nr  telefonu  wykonawcy  robót

- numer  pozwolenia  na  budowę  oraz  adres  i  nr  telefonu  właściwego  organu  nadzoru  budowlanego

- imiona  i  nazwiska

-  kierownika  budowy

-  inspektora  nadzoru

-  projektanta

- numery  telefonów  alarmowych

5.2.  Zakres  wykonywania  robót

5.2.1.   Roboty  ziemne

Przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych  wykonawca  zobowiązany  jest  do  potwierdzenia  aktualności  uzbrojenia  podziemnego. (szczególnie  ważne  po  upływie  2  lat  od  daty  rejestracji  map  sytuacyjno –wysokościowych).

Uprawniona  służba  geodezyjna  powinna  wytyczyć  w  terenie  projektowany  przebieg  trasy  rurociągów  oraz  istniejące  uzbrojenie  podziemne  wynikające  z  planów  sytuacyjno-wysokościowych - kolizje.

Szerokość  wykopów  pionowych  lub  skarpowych  na  poziomie  dna  przyjęto:

dla   ( 90     -   0,80 m

dla   ( 110    -  0,90 m

Wykopy  wykonać  należy  zgodnie  z  normami  PN-B/10736 oraz PN 68/B-06050

Wydobywaną  ziemie  na  odkład  należy  składać  1,0 m  od  jego  krawędzi.                            Przy  wykopach  mechanicznych  głębokość  wykopu  prowadzić należy  do  rzędnej  montażu, poczym  dokonać  należy  dokopu  ręcznego  0,15 m , który  uzupełniony  zostanie  podsypką  z  materiału  żwirowo-piaskowego.

Wykopy  prowadzić  należy  w  sposób  oddzielający  górną  warstwę (~ 0,30 m)  od  pozostałej, która  stanowić  będzie  końcową  warstwę  przy  zasypie.

Do  wykopów  głębszych  od  1,0 m  wchodzić  należy  za  pomocą  drabin.

Zasypy  prowadzić należy  w  sposób  umożliwiający:

- zagęszczanie  pachwinowe

- zagęszczenie  warstwami  co 30 cm – zagęszczarkami  płytowymi  0,3 i 1,0 kN                  oraz  równoległy  demontaż  zabezpieczeń  w  trakcie  trwania  zasypu

Na	 czas  robót  wykopy  winny  być  odpowiednio  oznakowane, a  w  okresie  zmroku  oświetlone  (dotyczy  lokalizacji  w  drogach  i  poboczach)

Po  zakończonych  pracach - stan  drogi  przywrócić  należy do  stanu  pierwotnego.

5.2.2.  Roboty  montażowe

Przysypanie  rur  winno  odbywać  się  materiałem  piaskowo – żwirowym  o  grubości  min.   15 cm.    Grunt  użyty  do  zasypki  wykopu  powinien  odpowiadać  wymaganiom  projektowym  wynikającymi  z  normy  PN-B-03020.

Podsypkę  i  zasypkę  przyjęto  gruntem  rodzimym – przy czym  w  przypadku  odcinkowego  braku  właściwego  materiału  należy  dostarczyć  z  zewnątrz.

Materiał  piaskowo – żwirowy  nie  powinien  zawierać  kamieni  lub  innego  łamanego  materiału  o  ostrych  krawędziach.

Na  głębokości  0,5 m  nad  rurą  ułożyć  należy  taśmę  znakującą  z  PVC  z  wtopionym  drutem  w  kolorze  niebieskim  z  nadrukiem  „WODA”.

Po  montażu  rurociąg  winien  być  przysypany  odcinkowo (między  połączeniami)              i  poddany  próbie  szczelności..

Próbę  szczelności  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-B-10725/1997

Próbę  szczelności  rurociągu  przeprowadzać  należy   na  całej  długości    na  ciśnienie  próbne  0,9 MPa .

Wszystkie  czynności  związane  z  próbami   i  odbiorami  robót (przed  zasypem)  winny  być  wykonane  w  obecności  inspektora  nadzoru  inwestycyjnego  i  odnotowane  w  protokółach  i  dzienniku  budowy.

5.2.3.  Odwodnienie  wykopów

Warunki  gruntowo-wodne  w  znacznym  stopniu  są  zależne  od  pory  roku.  Konieczność  odwodnienia  wykopów  może  być  zmniejszona  w  okresach  letnich,            w  czasie  długotrwałych  okresów  bezdeszczowych.

W  przypadku  napływu  wody  gruntowej  do  wykopu  dopuszcza  się  odwodnienie  pompą, igłofiltrami lub  inną  metodą  (do  uzgodnienia  z  Inspektorem  Nadzoru).

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przyjęcie  właściwej  technologii  odwodnienia, zapewniający  prawidłowe  wykonanie  robót.

W  przypadku  zastosowania  odwodnienia  wgłębnego, przy  wpłukiwaniu  igłofiltrów  należy  zwrócić  uwagę  na  istniejące  uzbrojenie  podziemne  (wykonywanie  odkrywek)  oraz  obiekty  nadziemne.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne  zasady  kontroli

Kontrola  jakości  robót  przeprowadzona  winna  być  na  bieżąco  przez  inspektora  nadzoru.

Przedmiotem  kontroli  będzie  zgodność  z  wymogami  norm, certyfikatów, wytycznymi  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  dokumentacją  projektową.

Zakres  kontroli  dotyczy:

-  wytyczenia  trasy

-  odbioru  technicznego  dna  wykopu  (głębokości  i  szerokości/ patrz  pkt. 5.2.1.)

-  zabezpieczenia  ścian

-  rodzaju  podłoża  montażu  rur

-  zagęszczenia  gruntu

-  prób  ciśnieniowych

-  odtworzenia  terenu  po  zasypie

Z  powyższych  czynności  sporządzane  winny  być  protokóły  potwierdzone  przez  wykonawcę  i  inspektora  nadzoru  z  wpisem  do  dziennika  budowy.

  - Kontrola  jakości  materiałów

Zastosowane  materiały  odpowiadać  muszą  wymaganiom  projektu  budowlano-wykonawczego  i  specyfikacji  technicznej  oraz  posiadać  świadectwa   jakości  wydane  przez  producentów  do  zastosowania w  sieciach  wodociągowych.

  - Kontrola  jakości  robót

Elementy  związane  z  kontrolą  jakości  robót  zawarto  w  pkt. 5.2.1.  i  5.2.2.

  - Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  robotami

Wszystkie  roboty, które  nie  spełniają  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji  technicznej  i  dokumentacji  projektowej  winny  być  odrzucone  i  nie  odebrane.

Ponowne  ich  wykonanie  odbywać  się  winno  ponownie – odwrotnie  przez  wykonawcę  i  na  jego  koszt.

Również  prace, które  stwarzają  zagrożenie  bezpieczeństwa  pracy  lub  takie  które  bezpieczeństwo  przy  dalszych  pracach  mogą  stworzyć   -  powinny  być  przerwane                i  ponownie  na  koszt  wykonawcy  po  ich  poprawie  (uzupełnieniu)  przez  wykonawcę  wykonane.

Na  pisemne  wystąpienie  wykonawcy – nadzór  inwestorski  może  uznać  wadę  za       nie  mającą  zasadniczego  wpływu  na  dalsze  roboty  oraz  eksploatację  sieci  i  ustalić  wielkość  potrąceń  za  obniżoną  jakość.

- OBMIAR  ROBÓT

Obmiar  robot  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonywanych  robot  wynikających        z  dokumentacji  projektowej  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie  ofertowym.

Obmiary  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  przedstawiciela  zamawiającego  o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru – co  najmniej  na         3  dni  przed  tym  terminem.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w  specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.

Błędne  dane  poprawione  zostaną  wg  instrukcji  nadzoru  inwestorskiego  na  piśmie.

Obmiar  robót  zanikowych  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.

Obmiar  robót  ulegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.

Częstotliwość  obmiaru  uzależniona  jest  od  rodzaju  prowadzonych  prac ( zanikowe, ulegające  zakryciu) oraz  ustalonej  umową  częstotliwości  płatności  na  rzecz  wykonawcy.

- ODBIÓR  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Odbiór  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  PN-B-10725/1997 „Wodociągi. Przewody  zewnętrzne. Wymagania  i  badania”

8.1.  Odbiór  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikowych

Zgłoszenie  inwestorowi  poszczególnych  elementów  robót  podlegających  zakryciu  lub  zanikowych  jest  podstawowym  obowiązkiem  wykonawcy  i  zawiera  również  elementy  zaistniałe , a  nie  objęte  projektem  (np. pompowanie  wody, kolizje  z  uzbrojeniem  podziemnym  itd.).

Odbiór  w/w. robót  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót.

Gotowość  do  odbioru  wykonawca  zgłasza  wpisem  do  dziennika  budowy – przy  jednoczesnym  powiadomieniu  nadzoru  inwestorskiego, który  dokonuje  odbioru.

  - Odbiór  częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót  pod  potrzeby  okresowego  fakturowania.

Roboty  do  odbioru  częściowego  zgłasza  wykonawca - wpisem  do  dziennika  budowy  z  powiadomieniem  inwestora  i  nadzoru  inwestorskiego.

Odbioru  dokonuje  przedstawiciel  inwestora  i  nadzór  inwestorski – również  z  adnotacją  w  dzienniku  budowy.

  - Odbiór  końcowy

Odbioru  końcowego  obiektu  dokonuje  komisja  odbiorową – po  pisemnym  zgłoszeniu  gotowości  do  odbioru  przez  wykonawcę.

Zamawiający  wyznaczy  termin  odbioru  i  rozpoczęcie  odbioru  w  ciągu  21 dni  od  daty  zawiadomienia.

Na  w/w  odbiór  końcowy  wykonawca  przedstawia  wszystkie  dokumenty  związane              z  realizowanym  zadaniem  i  tak:

- atesty  i  aprobaty  zastosowanych  materiałów

- inwentaryzację  powykonawczą  sporządzoną  przez  specjalistyczną  służbę geodezyjną.

- dziennik  budowy

- oświadczenie  kierownika  budowy  wymagane  przez  prawo  budowlane

- rozliczenie  finansowe  obiektu.

Efektem  odbioru  końcowego  jest  przekazanie  obiektu  użytkownikowi (inwestorowi)  do  eksploatacji – po  złożeniu  stosownych  podpisów.

Z  czynności  odbioru  spisany  będzie  protokół  zawierający  wszelkie  ustalenia  dokonane  w  trakcie  odbioru  jak  i  terminu  wyznaczone  na  usunięcie   stwierdzonych  przy  odbiorze  wad  i  usterek.

  - Odbiór  ostateczny

Odbiór  ostateczny  prowadzony  będzie  po  okresie  gwarancji  i  rękojmi.

Odbiór  ten  jest  organizowany  przez  inwestora.

Do  odbioru  ostatecznego  przygotować  należy  potwierdzenie  usunięcia  ewentualnych  wad  i  usterek  zgłoszonych  na  odbiorze  końcowym  obiektu  i  w  okresie  gwarancji       i  rękojmi.

- ROZLICZENIE   ROBÓT

Rozliczenie  robót  następować  będzie  na  zasadach  określonych  w  umowie  zawartej  pomiędzy  inwestorem  a  wykonawcą .                                                                                            W  umowie  określone  zostaną:

-  etapy  rozliczeniowe

-  zasady  rozliczenia  (obmiar  robót, ryczałt)

-  zasady  płatności

-  terminy  płatności

Podstawą  do  zapłaty  jest  wykonanie  robót  ujęte  w  kosztorysie  ofertowym.

- DOKUMENTY  ODNIESIENIA

10.1.  Projekt  budowlany

Podstawą  do  opracowania  niniejszej  specyfikacji  technicznej (ST)  jest  projekt  budowlano-wykonawczy  opracowany  przez  jednostkę  projektową:

Projektowanie  i  Nadzorowanie  Robót

w  zakresie  sieci  i  instalacji  sanitarnych

ul. Podzamcze 4   98-400 Wieruszów

10.2.  Normy  i  akta  prawne

Wybrane  akta  prawne  oraz  normy  dotyczące  niniejszego  opracowania:

- Ustawa  z dnia 7lipca1994 - Prawo  Budowlane (tj.Dz.U. z 2003r. Nr 207,poz.2016 z póżn.zm.)

- PN-B-10736: 99  roboty  ziemne, wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych               i  kanalizacyjnych, warunki  techniczne  wykonania

- Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Kanalizacyjnych-  COBRTI – INSTAL – zeszyt  nr 9 -  sierpień  2003r.

- Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych             z  28.03.72  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i  rozbiórkowych / Dz.U. Nr 13/72/

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  6.02.2003  w  sprawie  bezpieczeństwa            i  higieny  pracy  podczas  wykonywaniu  robót  budowlanych/ Dz.U. Nr 47/03 poz.41

- Warunki  podane  przez  dostawców  i  producentów

- Instrukcja  projektowania, montażu  i  układania  rur  PVC  i  PE / GAMRAT

- Ustawa  z  7.08.2001  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzeniu  ścieków   / Dz.U. Nr 72/01 poz. 747

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  3.07.2003  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego